附件：  广西中医药大学第一附属医院消防维保服务项目采购询价函

我院拟对消防维保服务项目进行采购，现就该事项的服务价格进行询价，请参与该询价事项的单位根据下述内容进行报价。

一、项目名称

广西中医药大学第一附属医院消防维保服务

二、服务地点

广西中医药大学第一附属医院东葛院区（东葛路89-9号）、仙葫院区（南宁市青秀区仙葫大道西327号）。

三、项目采购期限

期限为叁年（仙葫院区合同期限为33个月），东葛院区合同期限自2022年2月1日起至2025年1月31日止；仙葫院区合同期限自2022年5月1日起至2025年1月31日止。合同壹年壹签，服务期每满一年时，甲方对乙方进行考核，考核达标，则继续执行本合同，若考核不达标，则甲方有权终止本合同。

四、维保服务内容

1、火灾自动报警和联动控制系统

2、喷淋灭火系统

3、消火栓灭火系统

4、气体灭火系统

5、防火分隔系统

6、防排烟系统

7、应急照明疏散和EPS电源系统

8、消防通讯

9、灭火器系统

五、技术要求：

1、成交单位必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实检测、维修、保养和维护，确保经维修保养的建筑消防设施、灭火器的质量符合国家标准、行业标准。按照南宁市消防支队关于一类建筑的消防安全要求，对存在问题提出解决方案，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行，并通过消防检测单位的年度检测，并对项目消防情况予以评估。

2、维护保养依据的规范标准、规程如下：

《建筑消防设施的维护管理》GA587-2005

GB/T 14107—93 消防基本术语第二部分

GA503 建筑消防设施检测技术规程

GA502 消防监督技术装备配备

GB50263 气体灭火系统施工及验收规范

GB15630-1995 消防安全标志设置要求

GA95 灭火器维修与报废

《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007

《火灾报警控制器》GB4717-2005

《火灾显示盘通用技术条件》GB17429-1998

《消防联动控制系统》GB16806-2006

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

《建筑给水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002

《风机、压缩机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《气体灭火系统设计规范》GB50370—2005

《气体灭火系统及零部件性能要求和实验方法》GA400-2002

《防火卷帘》GB14102-2005

《防火门》GB12955-2008

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

3、确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。

4、确保系统的各个相关设施完好、可靠。

▲5、依据建筑消防设施的维护管理《GB25201-2010》、《GA587-2005》等法规、标准、规程进行维护保养。每次检查检修工作结束后，须向采购人提交经检修负责人签字并加盖单位公章的技术服务报告，提供相应的书面检查结果和巡检维护维修工作记录。

六、维修保养内容要求

本项目的工作内容含维修和维护保养工作，其中：

1、设备维修主要工作内容包括：

1.1成交单位需对存在故障和问题，提出书面的几个维修方案，当采购人与成交单位对维修方案存在较大分歧时，采购人可对方案的安全性、及时性、经济性、科学性进行综合评估，选择最优的方案。

1.2设备维修程序：首先选择进行元件维修，对故障点进行维修；损坏严重无维修价值或无法进行元件维修时，再选择进行局部电路板的更换维修；最后，在进行元件维修和局部电路板的维修后，仍无法恢复设备正常的，才能申请选择更换维修方式。

2、维护保养主要工作内容包括：

2.1对维保范围内各消防系统的设备安全、设备外观完好巡检；设备单项功能检测和设备联动功能检测。

2.2维保范围内各消防系统的设备巡检和检测发现问题，以及上年消防检测存在而没有解决的问题，进行检查和维修。

3、依据国家现行有关消防设备运行管理规范标准，开展消防系统设备的巡检、检测、维修、维护保养工作。包括但不仅限于以下工作内容：

3.1火灾自动报警和联动控制系统

3.1.1每日配合消防值班员检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能，故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能、打印功能、LCD显示面板的显示、LED指示灯指示功能。检查消防报警探测器的工作状态，受控设备情况，处理维护维修异常设备。

3.1.2每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及检测火灾自动报警控制器、联动控制盘、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维修正常。

3.1.3每月对火灾自动报警主机一次保养:

3.1.3.1检查消防主机与消防广播、电梯迫降等消防联动设备的联动接口。

3.1.3.2电源主板的供电运行情况，进行测试。

3.1.3.3测试每块回路卡的运行电压、运行性能。

3.1.3.4测试手动面板和消防联动柜的各种按键的执行功能及反馈指示灯。

3.1.3.5每月一次对消防报警按钮、消防层显检查。

3.1.3.6每月一次对消防电话、消防插孔电话检查。

3.1.3.7每月一次测试消防报警主机运行。并做好有关信息数据备份。

3.1.4每季度检查下列功能：

3.1.4.1采用检查设备分期分批测试探测器的工作情况及对报警探测器进行除尘保养维护，每次检查数量不少于总数的30%。并维修修复部分有故障的线路及报警设备，保证系统的正常运行。

3.1.4.2试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

3.1.4.3对主机备用电源进行充放电试验。

3.1.4.4自动和手动试验消防防排烟风机、消防电梯、消防广播、消防防火卷帘门等相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

3.1.4.5分期分批对消防联动中继器进行检测维护，检查各中继器控制端和输出端电压是否正常。每次检查数量不少于总数的50%。

3.1.4.6对消防主机内接地端的牢靠性进行检查。

3.1.4.7分区对消防报警警铃进行检查试验。

3.1.5 消防联动测试内容，每年对火灾自动报警联动控制系统各防火分区，做一次联动功能检查测试。对动作设备进行检查复位，对联动动作故障设备进行维修维护，保障消防系统各设备联动正常。配合采购人一年一次的消防演练和每年的消防系统全面检测工作，对消防联动检测问题进行整改维修正常。

3.2喷淋灭火系统

3.2.1每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀组、管网阀门、水泵接合器、储水设备、消防管网设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护，对故障消防设施设备和线路、管路进行维修正常。

3.2.2每月检查测试下列功能：

3.2.2.1启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。

3.2.2.2利用报警阀上的试验阀试验系统的供水情况。

3.2.2.3利用末端试水管装置放水，验证水流指数器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示反馈功能，抽查数量不少于总数的20%。

3.2.3每季度对喷淋泵，消防泵的传动部位进行防腐、防锈处理和养护。

3.3消防栓灭火系统

3.3.1每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消防栓、储水设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护，对故障设备和线路、管路进行维修正常。

3.3.2每月检查测试下列功能：

3.3.2.1启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。

3.3.2.2试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽查数量不得少于总数的30%。

3.3.2.3进行屋顶消防栓出水试验，检查管网压力和水质。

3.4气体灭火系统

3.4.1每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置、气体灭火系统控制器等是否处于正常完好状态，并对故障设备和线路进行维修正常。

3.4.2每半年检查测试下列功能：

3.4.2.1对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。

3.4.2.2对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。

3.5防火分隔系统

3.5.1每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响正常启闭的障碍物、门能否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好、卷帘门的限位开关是否正常，对故障设备和线路进行维修正常。

3.5.2每季度检查测试下列功能：

3.5.2.1试验自动方式、远程控制方式启动防火卷帘门。

3.5.2.2用手动按钮启动防火卷帘门。

3.5.2.3对防火卷帘门电机、吊绳、制动机构、挂件的安全等进行定期检查维护，并做相应检查维护记录。

3.5.3每年对防火卷帘门传动齿轮、轨道、链条等进行润滑等检查维护。

3.6防排烟系统

3.6.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制箱、送风口、排烟口、电动排烟窗、消防电动阀、防火阀、防排烟风管等是否处于正常完好状态，对故障设备、线路和管路进行维护维修正常。

3.6.2每季度检查测试下列功能：

3.6.2.1试验自动方式控制防排烟风口（阀）、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数的50%。

3.6.2.2试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

3.6.3每年对防火阀传动机构、电动排烟窗驱动器进行润滑保养等检查维护。

3.7应急照明疏散和EPS电源系统

3.7.1每月检查测试安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维护维修正常。

3.7.2每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

3.7.3每季度分区对消防EPS应急电源进行检查测试。试验EPS电源设施能否正常充电、供电，检查EPS电源电池节是否安全正常。

3.8消防通讯

3.8.1每月检查插孔电话、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维护维修正常。

3.8.2每季度检查下列功能：

3.8.2.1试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

3.8.2.2试验选层广播，抽检数量不少于总数的30%。

3.8.2.3试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。对各分区的背景音乐、消防报警语音进行检查。

3.9灭火器系统

3.9.1每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求，并做统计报表记录。

3.9.2每季度检查灭火器压力、重量、有效期等、必要时做喷射试验、抽验数量不少于总数的30%。负责对过期灭火器进行收集和更换。

3.10其它设施

3.10.1每月检查消防电梯迫降按钮、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。

3.10.2每季度检查下列功能：

3.10.2.1试验消防电源的末端双电源切换功能。

3.10.2.3切断非消防电源功能。

七、消防设备维护保养专项内容

对消防系统存在的问题提出书面解决方案，并进行维修、整改、完善。

八、日常维护保养要求

1、负责对采购人所有消防设备进行全面认真仔细地检查，如需更换损坏零部件及消防线路更换等，需以书面方式经采购人专业人员核查同意后才可更换。

▲2、合同执行期间，成交供应商必须每月向采购人提交书面的经检修负责人签字并加盖单位公章的实际工作总结报告（月报）和下个月的维保工作计划，含相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。

▲3、必须在广西南宁市设有维修联络点，并为本项目设立相应的服务组织机构。需配备进行维修维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测仪器、安全设施、登高设备，在南宁维修联络点应备有充足的备品配件及易损件。服务组织机构中设立1名项目负责人，项目负责人应具有电子、机电专业、自动化等相关专业工程师以上职称，负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作。组织成员的学历需具大专以上，所学专业为电子、机电专业、自动化、消防工程等相关专业。项目维保人员2人需同时具有建（构）筑物消防员四级证以上、高处作业证、电工作业证。服务组织机构中必须设立项目安全负责人，并对安全文明服务工作负责，保证一切安全措施符合相关要求。

九、服务费用

报价内必须包含供应商的所有费用（包括维保配件的包装、运输、临时设施，维保人员的劳务费【符合国家规定的各项费用、综合考虑劳务市场人工工资涨价风险，津、补贴及夜班、加班费、节假费用等】、服装、工具、保险、税金、人员交通、相关售后服务等维护期内所发生的一切费用），成交金额不因任何因素调整。

十、报价人资格要求

国内独立法人、具有工商管理部门核发的有效营业执照,有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力。

十一、其他

报价人须携带个人身份证、单位委托书、报价明细清单、服务方案。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作, 须持14日内核酸检测结果为阴性的检测报告，持有效健康码，佩戴干净的一次性外科口罩，间隔1人座位就坐。

十二、报价方式

报价供应商以加盖单位公章的密封信函方式报价。

十三、报价地点

报价供应商请将营业执照、资质、本项目报价、维保服务相关业绩等资料交至医院后勤部保卫科，同时将资料电子版发至邮箱：408239143@qq.com

十四、询价项目主管部门联系人及联系方式

联系人：谭晓旭  联系电话：15978175751