附件

项目内容：中心制氧设备维护、保养全保服务。

数量： 1套 （两台）

品牌型号：湖南新云AO-40 型

项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区项目

现场

服务时间：三年

服务要求：

中心制氧设备1套 （两台）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **品 牌** |
| 1 | 分子筛 | Oxysiv-5xp | 60Kg | 美国uop |
| 2 | 空压机 | GA37+ | 2台 | 阿特拉斯 |
| 3 | 冷干机 | PRIMAK D105 | 2台 | 纽曼泰克 |
| 4 | 空气罐 | 2/0.8 | 2台 | 上海申江 |
| 5 | 氧气罐 | 4/0.8 | 2台 | 上海申江 |
| 6 | 制氧机 | AO-40 | 2台 | 湖南新云 |
| 7 | 智能监控设备 | IPC-810 | 1套 | 湖南新云 |

（一）服务范围:

本表格所列设备的定期检查维护保养及更换易损件耗材。

（二）日常维保服务要求:

1、维保人员应具备相关工种的上岗证或资格证书，持证上岗；

2、服务响应时间：一个小时内响应，二十四小时到达项目现场，48小时内解决故障；

3、所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。

4、每年每季度定期校准、检修或保养，更换易损耗件，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

5、保修期内设备的开机率95％（按全年365日计算）。

6、保修期内制氧系统产出的氧气浓度≥90%，其他指标符合国家相应技术要求。