东葛院区灾备中心机房建设项目

技术要求及标准

一、建设依据

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保险工作的意见》

《计算机信息系统安全保护条例》

《信息安全等级保护管理办法》

《2006-2020年信息化发展战略》

《信息系统灾难恢复规范》

《重要信息系统灾难恢复规划指南》

《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的实施方案》

“《三级综合医院评审标准(2011年版)》(卫医管发(2011)33号)”

二、建设目标

为保证机房基础设施满足于各类电子设备提供7×24小时连续不间断运行和便于运维管理的需求，充分考虑对机房温度、湿度、安全保安、供电质量、防雷等要求。根据实地踏勘调研，本次建设目标包含：

（1）机房土建装修（满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求）。

（2）机房供配电系统（满足机房高质量、持续、稳定供电需求）。

（3）机房精密空调系统（满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求）。

（4）机房安全系统（满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求）。

（5）机房环境监控系统（满足机房设备运行情况监控）。

（6）设备机柜冷通道系统（满足各类电子设备部署条件、承重、散热需求）。

三、建设的内容

3.1 项目概况

根据医院办公场所整体规划，在东葛院区办公楼4楼建设灾备中心机房，以保证整个院区网络数据的可靠性及安全性。

3.2建设范围

此次机房建设包含灾备中心机房基础设施，其中包括机房装修、供配电系统、防雷接地系统、制冷系统、安防监控系统等基础设施建设。建设面积为13m²，

机房的布局图如下：

3.3 建设原则

满足本项目建设的总体目标要求：以人为本、技术先进、功能实用、运行可靠、经济合理、便于运维、可扩展性；采用先进的设计理念和设计思想。整个工程应遵循下列原则：

规范性原则

项目的设计在机房规划、场地环境、安全防范设计、施工工艺以及网络通信协议和接口标准等方面，应严格遵循有关国家、行业技术标准规范。

先进性原则

项目的规划应采用先进的理念，考虑总体解决方案，具有一定的前瞻性，设备选型应采用技术先进、适用的设备。涉及的主要材料如网线、电源线、精密空调须为目前国内外技术、质量上处于领先品牌。

安全可靠性原则

为保障各类信息设备可持续运行，网络具有高可靠性，避免单点故障发生。对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。

可持续发展原则

充分考虑到机房空间不断加大的潜在需要，提高机房的空间利用率。

经济合理原则

既要满足实际要求，又不能盲目追求先进，该精则精，能简则简，讲求实效。

可管理性原则

充分考虑到今后运维过程中的管理等，

人机工程原则

具有符合人机工程原理的工作环境，保持机房工作人员基本的舒适性和适宜性。

环境保护原则

作为面向未来的机房，应充分体现环境保护的意识，加强环保措施，采用环保材料。

机房的设计和施工，应按高起点、高水平、高质量，采用新设备、新材料、新工艺的原则进行，设计建设一流计算机机房。

计算机机房以安全、节能、易管理、环保的原则运行，其中必须将安全作为最重要的因素予以考虑。

本机房的建设，应做到各子系统的有机结合，做到使用简单、管理方便，维护便捷。

3.4 各子项系统的技术要求

（1）机房装饰装修工程

a、该中心机房顶面、地板、墙面和相关配置均按电子计算机机房技术要求设计和施工。

b、采取各种防漏、渗水措施，确保机房安全。

c、与机房无关的给排水管道不得穿过机房，机房应设有泄漏检测系统。

d、机房材料应采用非燃烧材料（燃烧性能等级A）或难燃材料（燃烧性能等级B1），同时还宜采用不吸尘、不起尘、抗静电的材料，选用受温度变化影响小的材料，尽量选用金属材料。强弱电管、槽、护套、盒、固定件等必须采用金属材料，所有金属件要求良好的电气连接和安全接地。

e、机房预留足够的穿墙孔道，穿墙孔道不使用时应满足机房密封需要，同时孔道便于启用，启用后不影响整体外观。

f、技术场地的特殊处理

（2）防鼠措施

机房的外围隔断必须封到顶部，所有孔洞均作防鼠封堵，一方面满足防火分区的需要，以便保证机房的安全、可靠，所有有可能的地方、路径均作处理。

（3）承重处理

根据相关设备安装承重需要，要求对配电柜、精密空调以及服务器机柜等较重设备进行承力分散设计，要求采用50*5mm角钢制作散力架，保证在最大设备安装数量的情况下，设备对楼板重力不大于300KG/平方。

（4）空调系统

配置1台12.5KW行级空调，前送风后回风的送风方式，风量3000m3/h ，采用直流变频转子压缩机和EC离心风机，标配加热加湿和冷凝水泵 。

空调室外机同楼层窗外平台，单台空调铜管长度约为10米，须制作室外机底座，并结合安装空间进行恰当的摆放；安装管路露至外面处应做好包装处理，行级空调的排水系统现场考察并经得甲方同意后确定施工方案。

（5）配电及UPS系统

1）供配电系统

①计算机机房供电质量要求：

按现行国家标准《电子计算机机房设计规范》和《供配电系统设计规范》及《计算站场地技术条件》中关于机房供配电的要求进行设计。

电压/频率：380V/50Hz；

供电方式：TN—S供电系统

②计算机机房的供电等级：

计算机机房供电可按一级负荷考虑，采取一类供电方式。

③电缆、导线的选型及敷设

●机房的主进线电缆及机房内用电设备配电电缆、导线应采用阻燃型铜芯电缆、导线，其绝缘水平应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。

●电缆、导线截面的大小的选择应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》；电缆芯数的选择应满足机房内用电设备的需求。

●配电回路的敷设采用金属桥架与金属钢管相结合的方式，计算机设备的配电线路与动力配电线路在敷设时应考虑减少电磁干扰措施。

●配电线路的所有分支、接头处均按相关规范进行处理。

●为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属必须全部可靠连成一体并可靠接地。

2）配电柜技术要求

配置一台配电柜负责为空调、新风设备、机房机柜、门禁等供电。

提供RS232、RS485或以太网多种智能接口通讯方式和通讯协议，所有配电柜参数信息可全部通过智能接口上传,接入环境监控系统中；

3）UPS系统

采用1台20KVA/20KW的高频机架式UPS主机，配套同品牌机架式锂电池包，满足现有负载后备时间2小时。

（6）防雷接地系统

在地板下使用绝缘子固定30×3铜排做均压环连接，将所有的金属门窗、金属龙骨、设备、机柜、天花、地板、管槽、地板支架全部连接到机房等电位端子板上，再通过接地引线BVR-500V-50mm2铜芯线与大楼综合接地连接。

接地系统须满足《建筑防雷设计规范》、《电子计算机机房设计规范》（GB50174—93）国家GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》的要求，电子计算机机房应采用四种接地方式，本次机房的设计要求为：

A、交流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

B、安全工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

C、直流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

D、防雷接地，防雷电感应的接装置应和电气设备接地装置共用，其工频接地电阻不应大于10Ω；

采用综合接地，须同时满足以上接地要求，且要求接地电阻小于1Ω，须保证接地线间不产生电位差，不相互干扰。

（7）环境集中监控系统

1)系统监控内容：A、市电监测B、精密空调监控　C、精密空调漏水检测　　D、室内温湿度监控　E、门禁系统监控 F、视频录象监控

2）监控对象

信息设备和环境监控系统要求监控对象包括机房内设备：市电配电柜、空调系统、机柜内环境的温湿度、门禁状态等。

3）监控系统技术要求

部署在UPS生产厂家的云端监控运维服务平台，通过移动端APP和网页端概览，随时随地了解设备状态，主动式远程运维方式，出具专业的技术报告。

（8）机柜冷通道系统

服务器机柜为19英寸42U机柜。宽度600mm，深度1400mm,高度2000mm。

所有机柜为黑色，配置前后门，前玻璃后钣金门。

机柜采用优质2mm进口冷轧钢板，承重达到1000KG以上。

为了提高机房空调的制冷效率，减少精密空调投入成本，机柜采用冷通道封闭方案，本机房采用4个IT柜组成冷通道封闭系统，按各机柜负载需求，设备机柜配置2条16A基本型PDU。封闭效果图如下：

| 四、东葛院区灾备机房装修清单及参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 一、机房基础部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机房防尘处理 | 灰色，防尘、防水、防静电漆三遍 | ㎡ | 20 |
| 2 | 机房保温处理 | 20mm厚，B1级保温棉 | ㎡ | 20 |
| 3 | 钢制防火门 | 1、规格约：1200mm*2200mm，甲级； 2、含五金配件安装（防火锁、闭门器及防火铰链另计）； 3、消防部门认可产品。 4、提供1年质保。 | 樘 | 1 |
| 4 | 承重架 | 1、采用≥5#角铁，负责机房机柜的承载； 2、现场焊接前做好防锈处理； 3、满足项目需求。 | 项 | 1 |
| 5 | 金属线管 | DN20，国标 | 米 | 50 |
| 6 | 弱电槽 | 1.规格：300mm×105mm，开放式，配置所有的下线套件，转弯、分叉、交叉配件、连接配件、过墙件； 2.由纵横两向钢丝组成金属网格式电缆桥架，最小钢丝直径5mm，网格大小50m×100mm； 3.所有桥架水平弯通，变径和三通等，能结合使用现场情况就地制作完成； 4.所有焊接处平均最小抗拉强度：≥500kg； 5.表面处理：热镀锌； 6.用于网络布线（强电、弱电分开两个桥架）。 | 米 | 5 |
| 7 | 强电槽 | 1.规格：200mm×105mm，开放式，配置所有的下线套件，转弯、分叉、交叉配件、连接配件、过墙件； 2.由纵横两向钢丝组成金属网格式电缆桥架，最小钢丝直径5mm，网格大小50m×100mm； 3.所有桥架水平弯通，变径和三通等，能结合使用现场情况就地制作完成； 4.所有焊接处平均最小抗拉强度：≥500kg； 5.表面处理：热镀锌； 6.用于网络布线（强电、弱电分开两个桥架）。 | 米 | 5 |
| 8 | 应急灯 | 双头消防照明应急灯，国标 | 台 | 1 |
| 9 | 指示灯 | 消防应急指示灯，国标 | 台 | 1 |
| 10 | 墙面封窗 | 采用防火板材封窗，国标 | 项 | 1 |
| 11 | 电源线 | WDZ-YJY-4x16+1x10mm²，用于总电源线 | 米 | 30 |
| 12 | 电源线 | WDZ-YJY-5x10mm²，用于精密空调电源线 | 米 | 10 |
| 13 | 电源线 | WDZ-YJY-3x6mm²，用于配电柜到机柜PDU上的电源线 | 米 | 100 |
| 14 | 电源线 | WDZ-YJY-3x4mm²，用于新风机的电源线 | 米 | 20 |
| 15 | 新风机 | 1、风量：≥800m3/h； 2、电压：220V； 3、过滤效率达到亚高效，满足机房设计规范要求的洁净度； 4、新排风量的配比要能够保持机房微正压； 5、全热交换器新风系统； 6、含相关安装材料，风管，防雨百叶、防火阀、保温棉等。 7、提供1年质保。 | 台 | 1 |
| 16 | 辅助材料 | 1、开关插座、膨胀钉、胶布、金属软管、焊锡、自攻钉子及以上设备安装费等。 2、要求符合相关国家标准。 | 批 | 1 |
| 二、单排冷通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合柜 | 1、机柜应为19英寸服务器机柜，42U空间，宽度600mm，深度1400mm。 2、机柜应为前玻璃门，与机柜组成通道160mm以上的冷通道封闭系统；后双开钣金门，与机柜组成160mm以上的热通道封闭系统。 3、机柜内组件必须包括：主体框架、19"安装立柱、顶板、前后门、底板、全高PDU安装/理线板、前侧挡风板、10个1U盲板、至少10套M6浮动螺母和M6螺丝套装、并柜套件等。 4、机柜应采用优质冷轧钢板，框架材料厚度不小于1.5mm，稳定性高，承载力大。 5、机柜动态承重不少于1000kg，静态承重不低于1600kg，提供静载承重测试报告。 6、侧板应采用优质冷轧钢板，侧板应为上下分段式半高侧板，上下方各装配一把锁，拆装方便。 7、机柜应配置顶部强弱电走线槽，配置了强弱电两个支架。 8、机柜前部应配置三色氛围灯，可根据运行状态变换颜色，后部应配置智能LED白光灯。 9、每台机柜应配置有两套应急风扇单元，分别安装在机柜的前下方和机柜的后上方，应由UPS供电，并可通过一体机触屏进行参数设置、开机和关闭。 10、柜内集成温湿度传感器、烟雾传感器、门磁传感器等，接入动环监控系统统一监控。 11、机柜通过盐雾试验检测报告，通过8、9烈度抗震检测报告并获得测试证明。 12、柜内集成供配电系统，含UPS主机、输入输出配电盘、监控系统等，上述系统均为同一品牌。 13、提供1年质保。 | 个 | 1 |
| 2 | IT扩展柜 | 1、机柜应为19英寸服务器机柜，42U空间，宽度600mm，深度1400mm。 2、机柜应为前玻璃门，与机柜组成通道160mm以上的冷通道封闭系统；后双开钣金门，与机柜组成160mm以上的热通道封闭系统。 3、机柜内组件必须包括：主体框架、19"安装立柱、顶板、前后门、底板、全高PDU安装/理线板、前侧挡风板、10个1U盲板、至少10套M6浮动螺母和M6螺丝套装、并柜套件等。 4、机柜应采用优质冷轧钢板，框架材料厚度不小于1.5mm，稳定性高，承载力大。 5、机柜动态承重不少于1000kg，静态承重不低于1600kg。提供静载承重测试报告。 6、侧板应采用优质冷轧钢板，侧板应为上下分段式半高侧板，上下方各装配一把锁，拆装方便。 7、机柜应配置顶部强弱电走线槽，配置了强弱电两个支架。 8、机柜前部应配置三色氛围灯，可根据运行状态变换颜色，后部应配置智能LED白光灯。 9、每台机柜应配置有两套应急风扇单元，分别安装在机柜的前下方和机柜的后上方，应由UPS供电，并可通过一体机触屏进行参数设置、开机和关闭。 10、柜内集成温湿度传感器、烟雾传感器、门磁传感器等，接入动环监控系统统一监控。 11、机柜通过盐雾试验检测报告，通过8、9烈度抗震检测报告并获得测试证明。 12、提供1年质保。 | 个 | 4 |
| 3 | 一体机监控组件 | 1、动力环境监控系统应包括监控主机、温湿度传感器、烟感探测器、漏水传感器等必要传感器；可实现对配电系统、空调、UPS主机、环境信息等的集中监控。 2、人机交互界面HMI应采用不小于10英寸多点触控电容触摸屏。 3、动环监控首页界面上可直接展示PUE信息、UPS运行状态信息、市电状态、冷通道温度信息、冷通道湿度信息、漏水开关门等环境信息，让机房运行状态一目了然。 4、动环监控配电页面显示系统总输入三相电压、三相电流、频率、其他实时数据等参数，点击设置能看到更多配电详细信息，此项为项目验收内容之一。 5、UPS 页面显示UPS 的输入电压、UPS 负载率、UPS 状态、UPS 输入信息、输出信息等参数。点击设备列表设备名称旁边的设置，可以看到更多详细的参数信息。 6、空调页面显示空调的送风温度、回风温度、回风湿度、空调运行状态等参数，点击设备列表设备名称旁边的设置，可以看到更多详细的参数信息。 7、环境页面显示IMDC微环境内的温湿度、烟雾、水浸、门禁状态等信息。还有温度曲线和湿度曲线的显示。 8、日志页面显示各个设备的告警数据、操作记录、登录记录和历史记录。选择“告警数据”，可以通过勾选“历史告警”选择框，切换实时告警和历史告警，不勾选时显示实时告警。 9、动环监控组件和系统与精密空调、UPS主机、供配电系统（含开关元器件）、机柜系统等同一品牌。 10、提供1年质保。 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | 工作电压DC5V-DC24V，温度测量范围-20℃～70℃，湿度测量范围0～100%rh，温度测量精度：±0.3℃ 在25℃时，湿度测量精度：±3%rh（在25℃时）。 | 个 | 7 |
| 5 | 配电盘 | 1.综合配电盘的配电系统输入总容量不低于80kVA，含125A/4P的市电总输入开关、2个100A/3P的UPS输入开关及UPS维修旁路开关、40KA防浪涌保护及32A/4P的浪涌输入开关、2个40A/3P的精密空调用电开关、总输入指示灯及电能监测系统，UPS输出配置1个100A/3P的总输出开关、16路32A/1P输出断路器分别用于机柜PDU及其他的用电输出、2路10A/1P为动环监控一体机及应急风扇供电。 2.综合配电盘可直接机架式安装在动力柜内部，断路器及防浪涌等关键元器件需要与UPS主机、监控系统等同一品牌，以保障兼容性（如容量搭配、分断能力、动作响应时间、相互通讯等）。 3.防浪涌容量为40KA，通过GB 18802.1-2011符合性评定，采用易于维护更换的可插拔式，具备故障指示窗口可直观显示防浪涌状态，防浪涌需选用施耐德、ABB或西门子等国际一线品牌的产品。 4.为提高旁路系统的可用性，综合配电盘应为UPS配置外置的手动旁路开关，手动旁路开关带辅助触点并将信号传递到控制系统，即使手动维修旁路开关的误操作也不会引起UPS不间断电源的故障。 5.配电盘总输入配置电能检测系统，紧凑导轨安装在配电模块前面板，具有显示屏可直接查看配电状态，美观易更换，配电模块安装了电流测试端子，便于电度表的校准和在线更换。 6.配电盘采用母排直接安装，母排与配电开关完美搭配，避免接线的松动，三相100A大电流载流量，绝缘电压AC500V，一体化安装，便于整体维护更换。 7.提供配电盘正面布局图、配电系统图、监控系统原理图等技术资料。 8.产品生产厂家响应国家“双碳”政策，降低碳排放，获得绿色企业认证证书及绿色供应链认证证书。 9、提供1年质保。 | 套 | 1 |
| 6 | UPS主机 | 1、UPS系统容量：容量20KVA，机架式安装； 2、UPS应配置外置的旁路开关和内部手动旁路开关。 3、UPS输入电压范围： 190-520VAC(三相)； 4、UPS输入功率因数：≥0.99（满载） 5、UPS输出功率因素最高可达1 6、UPS效率（满载）：94%双变换模式,97% ECO模式 7、UPS输出电压失真(THDU)：≤2%(线性负载），≤4%(非线性负载） 8、UPS须采用快速充电器，充电电流默认3A，最大13A。 9、过载能力： 102%连续运行，102%-110% 60分钟，110%-125% 10分钟，125%-150% 1分钟，>150%以上转旁路。 10、电池电压可调：± 96VDC/± 108VDC/± 120VDC（16/18/20 节） 11、支持机架式锂电池 12、UPS输入端应标配40KA防雷 13、UPS应具备紧急关断开关EPO接口； 14、UPS应具有ECO节能模式； 15、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用； 16、UPS应采用LCD屏幕显示+LED指示灯设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态； 17、UPS需标配RS232，可选配干接点卡，SNMP卡，Modbus通讯卡,温湿度环境监控卡。 18、UPS主机与动环监控系统、精密空调、供配电系统（含开关元器件）、机柜系统等同一品牌。 19、提供1年质保。 | 台 | 1 |
| 7 | PDU | 配置20位10A+4位16A，总容量32A。 | 条 | 8 |
| 8 | 行间空调 | 1、行级空调12.5KW，300mm宽，含内外机，额定制冷量12.5KW，显冷量12.5kw，循环风量3000m3/h，电加热功率2KW,加湿量1Kg/h，变频转子压缩机，EC离心风机，带加热加湿。 2、采用高能效、低能耗的直流变频压缩机，能够实现20~100% 变容量制冷量输出，精确匹配负载需求，置入封闭冷/ 热通道场景后，综合运行费用可节约15%；空调整机结构采用“数冲 + 专业开模”工艺，板材一体化成型，结构强度好，耐候性能强。 3、室内与室外的风侧换热器，均采用高效内螺纹铜管与蓝色亲水铝膜低压损翅片组合，能够使制冷剂换热接触面积更大、换热更充分，效率提升 20%，节能更耐用。 4、高效无蜗壳后向EC 风机，具有风量大、噪音低、效率高、体积小、性能可靠等特点。其具备0~100% 能力冗余，根据整机负荷自动无级调控风机转速，有效降低风机能耗20%。 5、标配电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，根据运行工况及蒸发器冷媒需求量，迅速调节膨胀阀开度值，相比于热力膨胀阀，响应更迅速、调节更精确。 6、机组标配冷凝水泵，标配冷媒下走管、排水下走管，方便安装。 7、精密空调需具备7英寸触摸屏管理界面，并具备RS485通讯接口。 8、精密空调标配点式水浸传感器，标配1个回风温度传感器、1个回风温湿度传感器、2个送风温度传感器，以实时感知环境状态对精密空调运行状态进行实时调整。 9、产品通过CCC认证及中国节能认证。 10、精密空调与UPS主机、供配电系统（含开关元器件）、机柜系统、动环监控系统同一品牌。 11、提供1年质保。 | 台 | 1 |
| 9 | 空调冷热通道组件 | 空调冷热通道组件 300MM 适配1400深度单排机柜 | 套 | 1 |
| 10 | 理线架600 | WIRE TROUGHS 600MM BLK理线架 | 个 | 4 |
| 11 | 理线架300 | WIRE TROUGHS 300MM BLK理线架 | 个 | 4 |
| 12 | 机柜冷通道构件 | 含线管，线耳，固定件等，国标 | 套 | 1 |
| 13 | 机架式锂电池 | 1、整体锂电系统必须与UPS主机同一品牌，标配内置BMS管理系统，实现锂电池系统与UPS主机实时通信，具有三重安全保护功能。 2、锂电池为标准化模块设计，后期随着业主负载增加也可根据使用要求增加锂电池组模块以延长后备时间。 3、建议电芯材料采用磷酸铁锂，循环寿命>1500次。 4、锂电池为机架式安装，单组锂电池组高度不大于9U，支持多组锂电池并联，最大可并联8组，以满足未来后备时间或扩容的要求。 5、锂电池自带电池监控，实现电池电量（SOC）及电池健康度（SOH）管理，并具备过充电压保护、过充电流保护、充电过温度保护、过放电电压保护、过放电流保护、放电过温度保护、短路保护等多重保护功能。 6、锂电池组标配LED灯，可直观显示运行、告警、电池容量等信息，同时可通过双RS485通讯端口与UPS或上位机进行实时通讯，保障充放电过程安全可靠。 7、锂电池组具备两级充放电过压、过流、过温保护及短路保护，确保充放电过程安全可靠。 8、提供5年质保。 | 套 | 1 |
| 14 | 录像机 | 1、4路1盘位网络硬盘录像机，可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。 2、最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放。 3、内置8/16/16IPC直连POE网络接口，支持1T/2T/3T/4T/6T刻录机专用硬盘。 4、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入，带2T HARD硬盘，带POE供电。 5、提供1年质保。 | 台 | 1 |
| 15 | 摄像头 | 1、400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2、智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测； 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 3、宽动态: 120 dB； 4、补光灯类型: 红外灯； 5、补光距离: 最远可达30 m； 6、红外波长范围: 850 nm； 7、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 8、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 9、提供1年质保。 | 台 | 3 |
| 16 | L型导轨 | 1、采用2.0冷轧钢板，承重90KG以上，可承托重量较大的设备； 2、表面采用静电喷塑，磨砂防刮花。 | 对 | 4 |
| 17 | 100kg层板 | 1、承载IT设备承重100KG,适用于服务器机柜； 2、表面采用静电喷塑，磨砂防刮花； 3、层板应便于安装和拆卸,其安装高度和前后位置可以调节。 | 块 | 4 |
| 18 | 300kg层板 | 1、承载IT设备承重300KG,适用于服务器机柜； 2、表面采用静电喷塑，磨砂防刮花； 3、层板应便于安装和拆卸,其安装高度和前后位置可以调节。 | 块 | 4 |
| 19 | 1U盲板 | 1、1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计； 2、不易脱落，不易变形，不燃材料制作而成。 | 个 | 40 |
| 20 | 电子锁 | 1、弹开门系统包括磁力锁和弹簧装置，在机柜内高温或者烟雾告警时弹开。 2、电子锁支持机械钥匙开锁：使用钥匙在紧急情况下开启应急锁芯，从而掀起手柄进行开锁动作。 3、电子锁支持远程开锁：通过锁具DO 两条线接通即可触发锁具开锁，或通过RS485信号过给锁具的RS485两条线下发开锁指令，即触发锁具开锁。 4、电子锁支持刷卡开锁：将已授权的IC在锁具刷卡区域进行刷卡，此时锁具状态指示灯由蓝色变为绿色闪烁并伴随蜂鸣器三声短响，当锁具状态指示灯变为绿色常亮时，掀起手柄进行开锁动作。 5、提供1年质保。 | 个 | 5 |
| 21 | 门禁组件 | 含指纹读卡器、开门按钮、磁力锁等 | 套 | 1 |
| 三、防雷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内接地汇流排 | 30×3mm扁铜带，国标 | ㎏ | 25 |
| 2 | 铜箔 | 100*0.3mm，国标 | 米 | 40 |
| 3 | 等电位联结箱 | 局部等电位联结箱，国标 | 个 | 1 |
| 4 | 电源线 | 16mm2多股铜芯线，电源防雷器连线 | m | 10 |
| 5 | 电源线 | 6mm2多股铜芯线，机房设备、金属外窗等接地 | m | 50 |
| 6 | 其它辅材 | 含线管，线耳，固定件等，国标 | 批 | 1 |
| 四、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火系统(储瓶） | 1、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 5、采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。具有等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。 | 套 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷灭火药剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 | kg | 38 |
| 3 | 泄压口 | 1. 尺寸：约632×333×208mm； 2. 有效泄压面积：0.1m2； 3. 开启压力：500Pa—1100Pa。 | 个 | 1 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1、执行标准:GB4717-2005；GB16806-2006。 2、总线电压：DC30V。 3、环境温度：0℃~50℃；湿度：≤95%（40℃±2）。 4、电源输入与机壳间绝缘电阻：≥50MΩ。 5、报警总线最大传输距离：1000m 。 6、通讯最远传输距离：1000m；串联接法。 7、交流电源输入电压：AC 220V（+10％-15％），50Hz 。 8、交流电源工作电流：AC ≥1A。 9、备用电源电池：DC12V 7Ah 1节。 10、2个气体灭火分区，单机最大容量：128点*1回路63：点*2回路。 11、4.3寸全彩中文液晶显示，可扩展RS232接口，接CRT图形显示系统。 12、提供1年质保。 | 台 | 1 |
| 5 | 紧急启动按钮 | 1、工作电压:DC18V-30V。 2、监视电流:<0.3mA。 3、环境温度:-10℃-55℃。 4、相对湿度:≤93％(40±20℃)。 5、二线制与控制器无极性二线制连接，占一个编码点。 6、动作触点全密封，抗氧化处理。 7、播拔式结构，接触可靠，安装便利。 | 个 | 1 |
| 6 | 声光报警器 | 1、执行标准:GB26851-2011。 2、工作电压:DC18V-30V。 3、监视电流: <0.3mA。 4、动作电流: <5mA。 5、声压级:75-115db。 6、变频周期:2.5-3.5s闪光频率:1.0Hz-1.5Hz。 7、环境温度:-10℃-55℃。 8、相对湿度:≤93％ (40±2℃)。 9、超低功耗，超任静态电流及报警电流。 10、采用无极性二总线及自主总线协议，无需外接24V。 | 个 | 1 |
| 7 | 放气指示灯 | 1、工作电压：DC24V。 2、线制：二线连接，有极性。 3、环境温度：-10～+50℃。 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)。 | 个 | 1 |
| 8 | 感烟探测器 | 1、执行标准:GB4715-2005。 2、工作电压:DC18V-30V。 3、监视电流: <0.3mA。 4、环境温度:-10℃-55℃。 5、相对温度:≤93% (40±2℃)。 6、双光路迷宫結构，对四种标准试验火快速均衡响应。 7、可靠的软件设计，具有环境自动跟踪补偿功能及污染报警功能。 8、采用无极性二总线及自主总线协议，报警响应时间快速。 9、安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。 | 只 | 2 |
| 9 | 感温探测器 | 1、执行标准:GB4716-2005。 2、工作电压:DC18V-30V。 3、监视电流: <0.3mA。 4、环境温度:-10℃-55℃。 5、相对湿度:≤93% (40±2℃)。 6、采用高精度的热敏元件，具有热时间常数小，对监视范围内的温度变化响应速度快。 7、采用无极性二总线及自主总线协议报警响应时间快速。 8、安装螺钉防脱设计，避免现场脱落。 | 只 | 2 |
| 10 | 应急灯 | 1、工作电压：交流220V、50Hz,直流：DC36V。 2、使用环境温度：0℃～50℃。 3、光源类型: LED。 4、应急时间:90min。 5、工作模式:持续式。 6、充电时间:≥24。 7、安装方式:挂壁式。 8、开关类型：停电自动亮； 9、插头规格：三眼插头。 | 盏 | 1 |
| 11 | 安全出口指示灯 | 1、工作电压：交流220V、50Hz。 2、使用环境温度：0℃～50℃。 3、功率:3W LED。 4、应急时间:90min。 5、工作模式:持续式。 6、充电时间:≥24。 7、面板：铝合金。 8、安装方式:挂壁式。 | 盏 | 1 |
| 12 | 呼吸器 | 1、符合GB21976.7-2012标准要求 。 2、防护时间：≥30 min。 3、滤烟率≥95﹪。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 5、环境温度：0℃-40℃。 | 个 | 2 |
| 13 | 辅材材料 | 含线管及线材等安装材料。 | 项 | 1 |
| 五、技术服务 |  |  |  |  |
| 1 | IT基础设施在线管家 | 1、通过对完整的IT基础设施如供配电、制冷、环境等关键数据进行采集、存储、分析和云端可视化，实现对客户IT 基础设施业务和设备管理的有效支撑。 2、部署在云端监控运维服务平台，通过移动端APP和网页端概览，随时随地了解设备状态，主动式远程运维方式，出具专业的技术报告。 3、客户管理：①客户信息修改、删除；②维护客户负责人信息；③场地信息维护；④场地文件上传。 4、报告管理：①资产报告；②工单报告。 5、设备管理①在线地图导航；②设备层级树导航；③设备信息查看；④设备状态查看；⑤历史数据查看。 6、数据看板：①定制化数据看板；②大屏展示；③轮播展示。 7、故障报警：① 实时报警列表；②短信通知；③创建报警工单；④自动解除报警。 8、移动端 APP①设备管理；②故障报警；③工单执行。 9、维护计划：①创建维护计划；②年度计划管理；③月度任务列表。 10、工单管理：①创建工单；②工单状态更新；③工单通知；④添加工单日志。 11、提供1年授权。 | 套 | 1 |
| 2 | 系统集成服务 | 含整体机房建设集成服务、3年质保运维服务。 | 项 | 1 |