- 附  件

- 东葛院区电蒸汽发生器采购安装及配套工程采购

- 询价函

- 一、项目概况：本项目为广西中医药大学第一附属医院电蒸汽发生器采购安装及配套工程采购。

- 二、安装地点：东葛路89-9号广西中医药大学第一附属医院，煎药室、供应室。

- 三、采购说明

- 本项目包含：电蒸汽发生器采购（3台）、设备安装、设备底座定制、设备附近蒸汽管道改造、设备所需的水电路改造（含进水前端500L软水机1台）、设备调试，使用培训等。

- 为确保设备的正常运行，所有参加报价的单位必须实地勘察设备情况。采购人统一组织报价人对现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件所需的资料。勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 技术参数

- （一）采购需求：

- 消毒供应室：现科室有三台脉动真空灭菌器使用蒸汽，容积为1200L/台，满负荷使用蒸汽量为120KG/小时/台。三台满负荷使用总蒸汽量为360KG/小时。

- 煎药房：现科室有三台煎药锅，蒸汽使用为加热锅体，负荷使用蒸汽量约为150KG/小时。

- （二）设备配置方案：

- 消毒供应室：拟配置2台功率为120KW/小时的电热蒸汽发生器，蒸汽量满足供应室三台灭菌器用气需求。

- 煎药房：拟配置1台功率为120KW/小时的电热蒸汽发生器，蒸汽满足煎药室三台煎药锅用气需求。

- （三）技术参数要求:（带*号项必须要符合，其它参数尽可能接近）

- 1、额定工作电压：380V/50Hz

- 3、设计热效率：98%

- 4、工作压力：0~0.65MPa；

- 5、水源供给：消毒供应室使用需要配置纯水，电导率<15us/cm

- 6、安全阀设置:开启压力≤0.70MPa；回座压力≥0.60MPa

- 7、*水容积要求：＜30L（目的是不办理特种设备使用登记证）

- 8、*使用燃料：电加热；控制方式：全自动

- （四）特殊要求

- 1、要求控制器能精确采集设备的压力、温度和运行状态。

- 2、要求设备具有液晶显示屏：提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示。

- 3、要求材质选用优质不锈钢无缝钢管。

- 4、要求加热元件选用不锈钢材质。

- 5、要求加水泵选用耐温高压水泵。

- 6、要求设备具有高精度压力变送器对工作压力进行采集。

- 7、要求设备具有磁翻板液位计。

- 8、要求设备具有定期自动清理水中的沉淀物的功能

- 9、本项目计划采购的电蒸汽发生器，要求为不需要办理特种设备登记的等级范围。

- 后勤部

- 2025年6月30日