| 广西中医药大学第一附属医院 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称：仙葫信息机房UPS蓄电池更换项目 |  |  |  |  |
| 二、总体要求 |  |  |  |  |
| - 项目起源：紧迫性与问题驱动 UPS蓄电池作为关键基础设施的电力保障核心，其寿命通常为3-5年。经过对电池组的检测发现电池组已经不能满足数据中心关键设备的供电需求，蓄电池老化导致系统可靠性下降，老化蓄电池存在漏液、膨胀甚至爆裂风险，当市电故障时，电池无法支撑负载至发电机启动或市电恢复，可能造成数据丢失、设备损坏，威胁数据中心关键业务的连续性。 - 项目核心目的：保障UPS系统供电连续性 为了保证设备的正常工作，消除因 UPS 供电系统内的不正常造成的断电、蓄电池短路等重大安全隐患，减少由于 UPS 供电系统故障而造成对业务或工作的影响，通过更换失效蓄电池，确保UPS系统在电网中断时能持续提供电力支持，将电力中断风险降至最低，满足医院数据中心机房场景的”零宕机”需求。 - 项目必要性：风险规避与价值创造 避免单次断电事故导致的业务损失（如医疗数据中断、生产线停滞）远超电池更换成本。满足《信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）对数据中心UPS后备时间的要求，为医院医疗信息化运行提供高可靠电力底座，支撑IT负载需求。 - 质保期：3年 - 交付使用时间：签订合同之日起10个工作日内交付使用并通过验收。 - 付款方式：双方签订本合同后3个工作日内采购人预付本合同总金额30%的款项，供应商 10 天内完成安装调试，安装调试完毕验收后15个工作日内付清合同总金额70 %的款项。. |
| 三、技术参数 |  |  |  |  |
| 项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仙葫信息机房UPS蓄电池更换项目 | - 本项目UPS蓄电池设备品牌：艾晨数能，型号：LEAD100-12（12V100AH）。需提供适配兼容、可靠性的铅酸蓄电池128节。 - 蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部。 - 电池容量保存率应≥98%，提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 电池密封反应效率应≥97.6%，提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 同组蓄电池最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.7%，提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 蓄电池内阻应≤5mΩ，提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 - 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 - 蓄电池采用高可靠阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液。 - 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 蓄电池应具备良好的防爆性能，蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后，遇到蓄电池外部的明火时在蓄电池内部不引燃、不引爆。 - ▲含电池内部连接电缆、铜鼻子及制作人工。含128节旧电池拆除及搬运至指定位置。含128节新电池二次搬运、安装调试及安装辅材。如需安装新的电池架，费用由中标方承担。 | 128 | 节 |