| 广西中医药大学第一附属医院 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称：仙葫信息机房UPS蓄电池更换项目(重) |  |  |  |  |
| 二、总体要求 |  |  |  |  |
| 1.本项目针对仙葫信息中心机房UPS蓄电池组老化失效问题，旨在保障电力连续性与系统可靠性。现电池组已无法满足关键设备供电需求，存在漏液、膨胀乃至供电中断风险，可能引发数据丢失、业务停滞。项目通过更换蓄电池，消除安全隐患，确保市电故障时可持续供电，支撑发电机启动或市电恢复，满足机房“零宕机”要求。此举既规避了断电可能造成的重大业务损失，也符合国家机房设计规范，为医院信息化运行构建高可靠电力基础。 2.质保期：叁年，质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持 3.交付使用时间：本项目所有货物签订合同之日起10个工作日内交付使用 4.付款方式：双方签订本合同后3个工作日内采购人预付本合同总金额30%的款项，供应商7天内完成安装调试，安装调试完毕验收后15个工作日内付清合同总金额70 %的款项。. |
| 三、技术参数 |  |  |  |  |
| 项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仙葫信息机房UPS蓄电池更换项目 | - ▲本项目需提供适配兼容、可靠性的铅酸蓄电池，品牌：艾晨数能，型号：LEAD100-12（12V100AH）128节。 - 蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部。 - 电池容量保存率应≥98%，报价时提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 电池密封反应效率应≥97.6%，报价时提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 同组蓄电池最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.7%，报价时提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - ▲蓄电池内阻应≤4mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤3.2%，报价时提供电池同系列泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 - 蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 - 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 - 蓄电池采用高可靠阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液。 - 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 蓄电池应具备良好的防爆性能，蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后，遇到蓄电池外部的明火时在蓄电池内部不引燃、不引爆。 - 为保护设备用电安全，电池需要有端子保护套。 - ▲含电池内部连接电缆、铜鼻子及制作人工。含128节旧电池拆除及搬运至指定位置。含128节新电池二次搬运、安装调试及安装辅材。如需安装新的电池架，费用由中标方承担。 - ▲提供三年原厂维保服务，包括每季度1次放电测试，每年1次容量测试服务，7*24小时应急服务，服务响应时间5分钟内，60分钟内到达现场，安装电池时不得停电影响业务，造成一切损失由中标单位承担。报价时需提供原厂售后服务承诺书及原厂授权书。 | 128 | 节 |