附件：
[bookmark: _GoBack]两院区污水处理运营管理服务项目采购询价通知
一、项目名称：两院区污水处理运营管理服务
二、项目概况：医院东葛、仙葫两院区提供现有的污水处理设备（可现场勘探），设计的污水处理能力为：东葛院区1300吨/日，仙葫院区800吨/日。污水经处理后达到医疗机构水污染排放标准GB18466-2005的预排放标准。
三、服务地点：1、广西中医药大学第一附属医院东葛院区，位于南宁市青秀区东葛路89-9号；2、广西中医药大学第一附属医院仙葫院区，位于南宁市仙葫大道327号。
四、服务内容：
（一）服务方负责派遣具有《医疗废水和医疗废物处理工》证件的操作人员操作运行全套污水处理系统并承担因此所产生的所有费用（含水电费用）。负责污水处理设施的日常运营工作，保证定时对污水处理站周边环境、卫生和水位状况进行巡视并做好记录，每月向医院上报运营报表。
（二）服务方按中华人民共和国生态环境部的《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预排放标准、《排污许可证》、《城镇污水排入排水管网许可证》规定的日常监测频率、执法监测频率对水质进行监测、分析、记录、保存、相关污染源自动监控平台数据上报、标注、变更、季度和年度执行填报等运营管理工作。
（三）服务方负责提供污水处理运营所需要药剂的采购、运输、保管及投放等工作，所有使用的药剂、测试及防护用品必须为有效、合法、合规。污水处理站的水电费用由服务方承担；负责环保部门、卫生监督部门及上级领导部门工作检查中的汇报和答疑等；配合环保等政府职能部门的检查并承担相关费用。
为保障污水站消毒用品的安全使用，拟投入人员须具备《安全生产知识和管理能力考核合格证-危险化学品经营单位（安全生产管理人员）》，并在报价文件中提供。
（四）产生的污泥及时处理，每半年一次污泥抽排及清运。负责污水处理设施的保养、维修及日常操作和维护。
（五）专职操作人员必须具备专业知识，持证上岗，每天24小时有人值班。
（六）服务方负责医院污水站设备的维修、池体淤泥、杂物清理工作，要求投入人员具有市级应急管理协会颁发有限空间作业人员证书的专业作业人员，并在报价文件中提供。
（七）服务方需具有智慧运维管理系统，可接入医院HIS系统将污水处理结果进行上报，供医院整合医疗大数据信息；按照环保部门指定的数据格式和传输协议，实现与当地环保监管平台的实时数据对接，实现水质、水量、设备等关键信息定期报送，满足数据可追溯和合规性要求。
五、服务要求：
（一）严格按照中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预排放标准、《排污许可证》及《城镇污水排入排水管网许可证》标准执行。
（二）在国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求发生变化时，服务方负责及时调整设备（包括添置新的设备）、检测项目和服务内容，以保证符合国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求，并承担因此所产生的所有费用。
（三）合同期间如医院规模扩大，污水量超过现有污水处理设施处理能力时，双方另行协商解决，服务方应采取临时应急措施保证污水处理符合国家有关法规、污水处理排放标准和环保主管部门的要求，并及时向医院汇报情况。
（四）若相关检测部门抽检不合格或操作不规范，服务方无条件进行整改，相应处罚均由服务方承担，达到相关部门要求。并对造成的损失进行双倍赔偿，若发生通报批评等情况则无条件解除合同。
（五）污水监测项目优先由有相关资质的政府职能部门作为第三方污水检测单位，特殊情况除外，如COVID-19疫情期间，原则上可由具有国内法人资格、注册经营范围、满足检测内容的第三方检测，监测方法及指标要符合中华人民共和国生态环境部认定的标准方法或等效方法。
六、项目采购期限：期限为3年，2027年4月1日起至2030年3月31日止。
七、服务费及付款方式：
服务费采取定额全包干制，即包含人员工资、社会保险费用、劳保用品、运营管理费、合理的利润、税金、药剂费、设备维护费、监测费等相关费用。无预付款，污水处理费在扣除污水处理站水电费（提供水电抄表附件）后的金额按季度支付，每季度支付一次。服务方每季度结束后，将上个季度扣除污水处理站水电费后的金额发票开据给医院，医院在收到发票 30个工作日内将该费用以转账转入服务方指定账户。
八、报价人资格要求：
国内独立法人、具有工商管理部门核发的有效营业执照,有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力。
九、询价项目主管部门联系人及联系方式：
   报价方式：供应商请将营业执照、资质、报价明细清单、服务方案及相关业绩资料等装文件袋密封盖章。资料送达地址：南宁市青秀区东葛路89-9号，广西中医药大学第一附属医院，后勤楼五楼，后勤部办公室。报名时间：自挂网之日起至第5个工作日18:00截止，上午8：00-12：00，下午15:00-18:00，也可采用邮寄的方式送达资料。
10、 询价项目主管部门联系人及联系方式：联系人：谢老师，正常上班时间联系电话：0771-5848623

附件1：
污水处理运营管理服务报价总表
	序号
	子项目名称
	费用报价（单位：元/年）
	三年费用合计（单位：元/年）

	1
	东葛院区污水处理运营管理服务
	
	

	2
	仙葫院区污水处理运营管理服务
	
	

	
	总计
	
	




附件2：
东葛院区排污许可监测项目清单
	东葛院区排污许可监测项目清单

	项目名称
	样品品种
	检测项目
	监测频率（次/天）
	监测天数（天）
	监测点位数（个）
	备注

	固定污染源废水
	废水
监测点：DW001废水排放口
	pH
	2
	365
	1
	每日监测，共监测365天/年

	
	
	余氯
	2
	365
	1
	

	
	
	悬浮物
	3
	52
	1
	按周监测，共监测52天/年

	
	
	化学需氧量（CODcr）
	3
	52
	1
	

	
	
	五日生化需氧量（BOD5）
	3
	4
	1
	按季度监测，共监测4天/年

	
	
	动植物油
	3
	4
	1
	

	
	
	石油类
	3
	4
	1
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	3
	4
	1
	

	
	
	挥发酚
	3
	4
	1
	

	
	
	总氰化物
	3
	4
	1
	

	
	
	沙门氏菌
	3
	4
	1
	

	
	
	志贺氏菌
	3
	2
	1
	按半年监测，共监测2天/年

	
	
	粪大肠菌群数
	3
	12
	1
	按月度监测，共监测12天/年

	无组织废气监测
	污水处理站周界（上风向1一个点，下风向3个点）
	氨（氨气）
	3
	4
	4
	按季度监测，共监测4天/年

	
	
	氯
	3
	4
	4
	

	
	
	甲烷
	3
	4
	4
	

	
	
	臭气浓度
	3
	4
	4
	

	
	
	硫化氢
	3
	4
	4
	

	备注：执行标准为医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。如执法监测要求变动时，检测项目应包括但不限于项目清单。



仙葫院区排污许可证监测项目清单
	葫院区排污许可证监测项目清单

	项目名称
	样品品种
	检测项目
	监测频率(次/天)
	监测天数(天)
	监测点位数(个)
	备注

	固定污
染源废 水
	废水
监测点：
DWO01废
水排放
口
	pH
	2
	365
	1
	每日监测，共 监测365天/年

	
	
	余氯
	2
	365
	1
	

	
	
	悬浮物
	3
	52
	1
	按周监测，共监测52天/年

	
	
	化学需氧量(CODcr)
	3
	52
	1
	

	
	
	粪大肠菌群数
	3
	12
	1
	按月度监测，共监测12天/年

	
	
	五日生化需氧量(BOD₅)
	3
	4
	1
	按季度监测，共监测4天/年

	
	
	氨氮(NH₃-N)
	3
	4
	1
	

	
	
	动植物油
	3
	4
	1
	

	
	
	石油类
	3
	4
	1
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	3
	4
	1
	

	
	
	挥发酚
	3
	4
	1
	

	
	
	总氰化物
	3
	4
	工但
	

	
	
	总a放射性
	3
	4
	1
	

	
	
	总β放射性的
	3
	4
	1
	

	
	
	沙门氏菌(肠道致病菌)
	3
	4
	1
	

	
	
	志贺氏菌(肠道致病菌)
	3
	2
	1
	按半年监测，共监测2天/年

	
	
	肠道病毒
	3
	2
	1
	

	无组织
废气监测
	污水处理站周界(上风向1一个点，下风向3个点 )
	氨(氨气)
	3
	4
	4
	按季度监测，
共监测4天/
年

	
	
	氯
	3
	4
	4
	

	
	
	甲烷
	3
	4
	4
	

	
	
	臭气浓度
	3
	4
	4
	

	
	
	硫化氢
	3
	4
	4
	

	特殊医疗污水
	核医学科预处理排放口及废水排放口
	总a放射性、
	3
	4
	1
	按季度监测，共监测4天/

	
	
	总β放射性
	3
	4
	1
	




